## ExAll
STNAME | Addr1 | Addr2 | Comment | Struct
LT514 | 1000 | 2000 | Уровень воды в деаэраторе | S_
TT515 | 1004 | 2030 | Температура воды в деаэраторе | S_
PT612 | 1008 | 2060 | Давление в деаэраторе | S_
V513 | 1040 | 2200 | Рег. клапан подачи воды в деаэратор №1 | UD_
V610 | 1044 | 2220 | Рег. клапан подачи пара в деаэратор №1 | UD_
V611 | 1048 | 2240 | Рег. клапан подачи пара на барботаж деаэратора №1 | UD_
LT514 | 1020 | 2100 | Регулятор уровень воды в деаэраторе | PID_
TT515 | 1024 | 2130 | Регулятор температура воды в деаэраторе | PID_
PT612 | 1028 | 2160 | Регулятор давление в деаэраторе | PID_

## Ex_S
STNAME | Addr1 | Addr2 | Comment
LT514 | 1000 | 2000 | Уровень воды в деаэраторе
TT515 | 1004 | 2030 | Температура воды в деаэраторе
PT612 | 1008 | 2060 | Давление в деаэраторе

## Ex_UD
STNAME | Addr1 | Addr2 | Comment
V513 | 1040 | 2200 | Рег. клапан подачи воды в деаэратор №1
V610 | 1044 | 2220 | Рег. клапан подачи пара в деаэратор №1
V611 | 1048 | 2240 | Рег. клапан подачи пара на барботаж деаэратора №1

## Ex_PID
STNAME | Addr1 | Addr2 | Comment
LT514 | 1020 | 2100 | Регулятор уровень воды в деаэраторе
TT515 | 1024 | 2130 | Регулятор температура воды в деаэраторе
PT612 | 1028 | 2160 | Регулятор давление в деаэраторе

## S_
Name | Region | Address | DataType | Access | ByteOrder | Comment
S_{STNAME}{g}Val | HOLDING_REGISTERS | '={Addr1} + 0 | float | ReadWrite | 10325476 | Показания
S_{STNAME}{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | '={Addr1} + 2 | int16 | ReadWrite | 10325476 | {Comment}
S_{STNAME}s{g}SLo | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 0 | float | ReadWrite | 10325476 | Нижняя граница шкалы датчика
S_{STNAME}s{g}SHi | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 2 | float | ReadWrite | 10325476 | Верхняя граница шкалы датчика
S_{STNAME}s{g}SAdd | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 4 | float | ReadWrite | 10325476 | Смещение значения
S_{STNAME}s{g}Filtr | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 6 | float | ReadWrite | 10325476 | Фильтрация значения
S_{STNAME}s{g}Force | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 8 | float | ReadWrite | 10325476 | Значение для подмены параметра в единицах измернния
S_{STNAME}s{g}Hyst | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 10 | float | ReadWrite | 10325476 | Гистерезис сбрасывания сигнализации
S_{STNAME}s{g}WLo | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 12 | float | ReadWrite | 10325476 | Значение нижней предупредительной границы
S_{STNAME}s{g}WHi | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 14 | float | ReadWrite | 10325476 | Значение верхней предупредительной границы
S_{STNAME}{g}Ai | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 16 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Значение АЦП
S_{STNAME}s{g}AiLo | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 17 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Значение АЦП при Slo
S_{STNAME}s{g}AiHi | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 18 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Значение АЦП при SHi
S_{STNAME}s{g}AiIndex | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 19 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Номер аналогового канала
S_{STNAME}s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 20 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Слово команд

## PID_
DataType | Access | ByteOrder | Comment | Name | Region | Address
float | ReadWrite | 10325476 | Текущее задание по рампе | PID_{STNAME}{g}SPRamp | HOLDING_REGISTERS | '={Addr1} + 0
int16 | ReadWrite | 10325476 | {Comment} | PID_{STNAME}{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | '={Addr1} + 2
int16 | ReadWrite | 10325476 | Неисправности | PID_{STNAME}{g}Flt | HOLDING_REGISTERS | '={Addr1} + 3
float | ReadWrite | 10325476 | Задание | PID_{STNAME}s{g}SP | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 0
float | ReadWrite | 10325476 | Отфильтрованная обратная связь | PID_{STNAME}s{g}PV | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 2
float | ReadWrite | 10325476 | Выход регулятора | PID_{STNAME}s{g}CO | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 4
float | ReadWrite | 10325476 | Пропорциональный коэффициент | PID_{STNAME}s{g}KP | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 6
float | ReadWrite | 10325476 | Время интегрирования (Сек.) | PID_{STNAME}s{g}TI | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 8
float | ReadWrite | 10325476 | Время дифференцирования (Сек.) | PID_{STNAME}s{g}TD | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 10
float | ReadWrite | 10325476 | Мертвая зона | PID_{STNAME}s{g}DBand | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 12
float | ReadWrite | 10325476 | Коэффициент усиления в мертвой зоне | PID_{STNAME}s{g}GainKP | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 14
float | ReadWrite | 10325476 | Фильтр сигнала PV | PID_{STNAME}s{g}FilterPV | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 16
float | ReadWrite | 10325476 | Рампа изменения SP | PID_{STNAME}s{g}dSP | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 18
float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное изменение выхода рег. за минуту | PID_{STNAME}s{g}dCOMax | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 20
float | ReadWrite | 10325476 | Минимальное приращение выхода регулятора | PID_{STNAME}s{g}dCOMin | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 22
float | ReadWrite | 10325476 | Время перерасчёта регулятора | PID_{STNAME}s{g}CalcTime | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 24
int16 | ReadWrite | 10325476 | Настройки | PID_{STNAME}s{g}Cfg | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 26
int16 | ReadWrite | 10325476 | Команды | PID_{STNAME}s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 27
float | ReadWrite | 10325476 | Шаг выходного сигнала при автонастройке | PID_{STNAME}s{g}Step_ampl | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 28
float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное время длительности автонастройки, сек. | PID_{STNAME}s{g}Tmax_step | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 30
float | ReadWrite | 10325476 | Шкала максимум для датчика обратной связи | PID_{STNAME}s{g}ScaleHi | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 32
float | ReadWrite | 10325476 | Шкала минимум для датчика обратной связи | PID_{STNAME}s{g}ScaleLo | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 34

## UD_
Name | Region | Address5 | DataType | Access | ByteOrder | Comment
UD_{STNAME}{g}Inc | HOLDING_REGISTERS | ={Addr1} + 0 | float | ReadWrite | 10325476 | Инкремент открытия/ закрытия (%)
UD_{STNAME}{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | ={Addr1} + 2 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Слово состояния
UD_{STNAME}{g}Flt | HOLDING_REGISTERS | ={Addr1} + 3 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Неисправности
UD_{STNAME}s{g}dCO | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 0 | float | ReadWrite | 10325476 | Управление с PID и АРМ
UD_{STNAME}s{g}TM | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 2 | float | ReadWrite | 10325476 | Время полного хода ИМ в сек.
UD_{STNAME}s{g}Pause | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 4 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Пауза между сменой направления вращения 0-10000 мсек
UD_{STNAME}s{g}Cfg | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 5 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Настройки
UD_{STNAME}s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 6 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Открыть на 100%
UD_{STNAME}s{g}Nar | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 8 | float | ReadWrite | 10325476 | Наработка в часах
UD_{STNAME}s{g}Count | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 10 | int32 | ReadWrite | 10325476 | Соличество включений
UD_{STNAME}s{g}Nar_s | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 12 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Наработка секунды
UD_{STNAME}s{g}Nar_m | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 14 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Наработка минуты
UD_{STNAME}s{g}Nar_h | HOLDING_REGISTERS | '={Addr2} + 15 | int32 | ReadWrite | 10325476 | Наработка часы

## Res
Name | Region | Address | DataType | Access | ByteOrder | Comment
PID_LT514{g}SPRamp | HOLDING_REGISTERS | 1020 | float | ReadWrite | 10325476 | Текущее задание по рампе
PID_LT514{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | 1022 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Регулятор уровень воды в деаэраторе
PID_LT514{g}Flt | HOLDING_REGISTERS | 1023 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Неисправности
PID_LT514s{g}SP | HOLDING_REGISTERS | 2100 | float | ReadWrite | 10325476 | Задание
PID_LT514s{g}PV | HOLDING_REGISTERS | 2102 | float | ReadWrite | 10325476 | Отфильтрованная обратная связь
PID_LT514s{g}CO | HOLDING_REGISTERS | 2104 | float | ReadWrite | 10325476 | Выход регулятора
PID_LT514s{g}KP | HOLDING_REGISTERS | 2106 | float | ReadWrite | 10325476 | Пропорциональный коэффициент
PID_LT514s{g}TI | HOLDING_REGISTERS | 2108 | float | ReadWrite | 10325476 | Время интегрирования (Сек.)
PID_LT514s{g}TD | HOLDING_REGISTERS | 2110 | float | ReadWrite | 10325476 | Время дифференцирования (Сек.)
PID_LT514s{g}DBand | HOLDING_REGISTERS | 2112 | float | ReadWrite | 10325476 | Мертвая зона
PID_LT514s{g}GainKP | HOLDING_REGISTERS | 2114 | float | ReadWrite | 10325476 | Коэффициент усиления в мертвой зоне
PID_LT514s{g}FilterPV | HOLDING_REGISTERS | 2116 | float | ReadWrite | 10325476 | Фильтр сигнала PV
PID_LT514s{g}dSP | HOLDING_REGISTERS | 2118 | float | ReadWrite | 10325476 | Рампа изменения SP
PID_LT514s{g}dCOMax | HOLDING_REGISTERS | 2120 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное изменение выхода рег. за минуту
PID_LT514s{g}dCOMin | HOLDING_REGISTERS | 2122 | float | ReadWrite | 10325476 | Минимальное приращение выхода регулятора
PID_LT514s{g}CalcTime | HOLDING_REGISTERS | 2124 | float | ReadWrite | 10325476 | Время перерасчёта регулятора
PID_LT514s{g}Cfg | HOLDING_REGISTERS | 2126 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Настройки
PID_LT514s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | 2127 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Команды
PID_LT514s{g}Step_ampl | HOLDING_REGISTERS | 2128 | float | ReadWrite | 10325476 | Шаг выходного сигнала при автонастройке
PID_LT514s{g}Tmax_step | HOLDING_REGISTERS | 2130 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное время длительности автонастройки, сек.
PID_LT514s{g}ScaleHi | HOLDING_REGISTERS | 2132 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала максимум для датчика обратной связи
PID_LT514s{g}ScaleLo | HOLDING_REGISTERS | 2134 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала минимум для датчика обратной связи
PID_TT515{g}SPRamp | HOLDING_REGISTERS | 1024 | float | ReadWrite | 10325476 | Текущее задание по рампе
PID_TT515{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | 1026 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Регулятор температура воды в деаэраторе
PID_TT515{g}Flt | HOLDING_REGISTERS | 1027 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Неисправности
PID_TT515s{g}SP | HOLDING_REGISTERS | 2130 | float | ReadWrite | 10325476 | Задание
PID_TT515s{g}PV | HOLDING_REGISTERS | 2132 | float | ReadWrite | 10325476 | Отфильтрованная обратная связь
PID_TT515s{g}CO | HOLDING_REGISTERS | 2134 | float | ReadWrite | 10325476 | Выход регулятора
PID_TT515s{g}KP | HOLDING_REGISTERS | 2136 | float | ReadWrite | 10325476 | Пропорциональный коэффициент
PID_TT515s{g}TI | HOLDING_REGISTERS | 2138 | float | ReadWrite | 10325476 | Время интегрирования (Сек.)
PID_TT515s{g}TD | HOLDING_REGISTERS | 2140 | float | ReadWrite | 10325476 | Время дифференцирования (Сек.)
PID_TT515s{g}DBand | HOLDING_REGISTERS | 2142 | float | ReadWrite | 10325476 | Мертвая зона
PID_TT515s{g}GainKP | HOLDING_REGISTERS | 2144 | float | ReadWrite | 10325476 | Коэффициент усиления в мертвой зоне
PID_TT515s{g}FilterPV | HOLDING_REGISTERS | 2146 | float | ReadWrite | 10325476 | Фильтр сигнала PV
PID_TT515s{g}dSP | HOLDING_REGISTERS | 2148 | float | ReadWrite | 10325476 | Рампа изменения SP
PID_TT515s{g}dCOMax | HOLDING_REGISTERS | 2150 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное изменение выхода рег. за минуту
PID_TT515s{g}dCOMin | HOLDING_REGISTERS | 2152 | float | ReadWrite | 10325476 | Минимальное приращение выхода регулятора
PID_TT515s{g}CalcTime | HOLDING_REGISTERS | 2154 | float | ReadWrite | 10325476 | Время перерасчёта регулятора
PID_TT515s{g}Cfg | HOLDING_REGISTERS | 2156 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Настройки
PID_TT515s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | 2157 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Команды
PID_TT515s{g}Step_ampl | HOLDING_REGISTERS | 2158 | float | ReadWrite | 10325476 | Шаг выходного сигнала при автонастройке
PID_TT515s{g}Tmax_step | HOLDING_REGISTERS | 2160 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное время длительности автонастройки, сек.
PID_TT515s{g}ScaleHi | HOLDING_REGISTERS | 2162 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала максимум для датчика обратной связи
PID_TT515s{g}ScaleLo | HOLDING_REGISTERS | 2164 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала минимум для датчика обратной связи
PID_PT612{g}SPRamp | HOLDING_REGISTERS | 1028 | float | ReadWrite | 10325476 | Текущее задание по рампе
PID_PT612{g}Sta | HOLDING_REGISTERS | 1030 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Регулятор давление в деаэраторе
PID_PT612{g}Flt | HOLDING_REGISTERS | 1031 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Неисправности
PID_PT612s{g}SP | HOLDING_REGISTERS | 2160 | float | ReadWrite | 10325476 | Задание
PID_PT612s{g}PV | HOLDING_REGISTERS | 2162 | float | ReadWrite | 10325476 | Отфильтрованная обратная связь
PID_PT612s{g}CO | HOLDING_REGISTERS | 2164 | float | ReadWrite | 10325476 | Выход регулятора
PID_PT612s{g}KP | HOLDING_REGISTERS | 2166 | float | ReadWrite | 10325476 | Пропорциональный коэффициент
PID_PT612s{g}TI | HOLDING_REGISTERS | 2168 | float | ReadWrite | 10325476 | Время интегрирования (Сек.)
PID_PT612s{g}TD | HOLDING_REGISTERS | 2170 | float | ReadWrite | 10325476 | Время дифференцирования (Сек.)
PID_PT612s{g}DBand | HOLDING_REGISTERS | 2172 | float | ReadWrite | 10325476 | Мертвая зона
PID_PT612s{g}GainKP | HOLDING_REGISTERS | 2174 | float | ReadWrite | 10325476 | Коэффициент усиления в мертвой зоне
PID_PT612s{g}FilterPV | HOLDING_REGISTERS | 2176 | float | ReadWrite | 10325476 | Фильтр сигнала PV
PID_PT612s{g}dSP | HOLDING_REGISTERS | 2178 | float | ReadWrite | 10325476 | Рампа изменения SP
PID_PT612s{g}dCOMax | HOLDING_REGISTERS | 2180 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное изменение выхода рег. за минуту
PID_PT612s{g}dCOMin | HOLDING_REGISTERS | 2182 | float | ReadWrite | 10325476 | Минимальное приращение выхода регулятора
PID_PT612s{g}CalcTime | HOLDING_REGISTERS | 2184 | float | ReadWrite | 10325476 | Время перерасчёта регулятора
PID_PT612s{g}Cfg | HOLDING_REGISTERS | 2186 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Настройки
PID_PT612s{g}Cmd | HOLDING_REGISTERS | 2187 | int16 | ReadWrite | 10325476 | Команды
PID_PT612s{g}Step_ampl | HOLDING_REGISTERS | 2188 | float | ReadWrite | 10325476 | Шаг выходного сигнала при автонастройке
PID_PT612s{g}Tmax_step | HOLDING_REGISTERS | 2190 | float | ReadWrite | 10325476 | Максимальное время длительности автонастройки, сек.
PID_PT612s{g}ScaleHi | HOLDING_REGISTERS | 2192 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала максимум для датчика обратной связи
PID_PT612s{g}ScaleLo | HOLDING_REGISTERS | 2194 | float | ReadWrite | 10325476 | Шкала минимум для датчика обратной связи